2013년 10월 수돗물 수질검사 결과

[검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합]	채 수 일	2013. 10. 02.
	공 표 일	2013. 11. 01.
	공 표 자	환경연구사 김채호

정수장 및 수도꼭지수의 수질검사 결과는 먹는 물 수질기준에 적합합니다.

철저한 정수처리공정을 거쳐 공급되는 우리시 수돗물은 안심하고 마셔도 좋습니다.

	□ 정수장 수돗물 수질 (전체 58개 항목)
	측정 구분	측 정 항 목	수 질 기 준	수 질 검 사 결 과		측정 구분	측 정 항 목	수 질 기 준	수 질 검 사 결 과
몽탄정수장	옥암배수지		몽탄정수장	옥암배수지
	미 생 물 (4)	일반세균	100이하	0	0			1.1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	불검출
총대장균군	불검출	불검출	불검출
1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출	불검출	불검출	소 독 제 및 소 독 부산물질 (10)
유리잔류염소	4.0이하	0.60	0.45
0.01이하	불검출	불검출
건 강 상 유해영향 무기물질 (11)	납
총트리할로메탄	0.1이하	0.026	0.021
불소	1.5이하	불검출	불검출
클로로포름	0.08이하	0.018	0.014
비소	0.01이하	불검출	불검출
클로랄하이드레이트	0.03이하	불검출	0.0028
세레늄	0.01이하	불검출	불검출
디브로모아세토니트릴	0.1이하	불검출	불검출
수은	0.001이하	불검출	불검출
디클로로아세토니트릴	0.09이하	불검출	0.0018
시안	0.01이하	불검출	불검출
트리클로로아세토니트릴	0.004이하	불검출	불검출
크롬	0.05이하	불검출	불검출
할로아세틱엑시드	0.1이하	0.015	0.022
암모니아성질소	0.5이하	불검출	불검출
브로모디클로로메탄	0.03이하	0.006	0.005
질산성질소	10이하	1.0	0.5
디브로모클로로메탄	0.1이하	0.002	0.002
카드뮴	0.005이하	불검출	불검출
심 미 적 영향물질 (16)	경도	300이하	43	22
보론	1.0이하	불검출	불검출
과망간산칼륨소비량	10이하	2.0	0.6
페놀	0.005이하	불검출	불검출
건 강 상 유해영향 유기물질 (17)
냄새	무취	없음	없음
다이아지논	0.02이하	불검출	불검출
맛	무미	없음	없음
파라티온	0.06이하	불검출	불검출
동(구리)	1이하	불검출	불검출
페니트로티온	0.04이하	불검출	불검출
색도	5이하	불검출	1
카바릴	0.07이하	불검출	불검출
세제	0.5이하	불검출	불검출
1.1.1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	불검출
수소이온농도(pH)	5.8～8.5	6.2	6.7
테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	불검출
아연	3이하	0.018	0.004
트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	불검출
염소이온	250이하	8	9
디클로로메탄	0.02이하	불검출	불검출
증발잔류물	500이하	70	52
벤젠	0.01이하	불검출	불검출
철	0.3이하	불검출	불검출
톨루엔	0.7이하	불검출	불검출
망간	0.05이하	불검출	불검출
에틸벤젠	0.3이하	불검출	불검출
탁도	0.5이하	0.00	0.04
크실렌	0.5이하	불검출	불검출
황산이온	200이하	6	5
사염화탄소	0.002이하	불검출	불검출
알루미늄	m0.2이하	불검출	불검출
1,4-다이옥산	0.05이하	불검출	불검출
	□ 수도꼭지 수돗물 수질
항 목 구 분	일반 수도꼭지(5개 항목)	노후 수도관 수도꼭지(11개 항목)
일 반 세 균	총대장 균 군	분원성 대장균 군/ 대장균	잔 류 염 소	일 반 세 균	총대장 균 군	분원성 대장균 군/ 대장균	잔 류 염 소	철	동 (구리)	아 연	망 간	암모니 아 성 질 소	염 소 이 온
기 준	100이하	불검출	불검출	4.0이하	100이하	불검출	불검출	4.0이하	0.3이하	1이하	3이하	0.05이하	0.5이하	250이하
측정결과	최대	0	불검출	불검출	0.40	0	불검출	불검출	0.30	불검출	0.015	0.006	0.010	불검출	12
최소	0	불검출	불검출	0.10	0	불검출	불검출	0.20	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	11
평균	0	불검출	불검출	0.26	0	불검출	불검출	0.25	불검출	0.010	불검출	불검출	불검출	11
채수지점	시내 35개 지점 (용당1동 외)	시내 노후관 4개 지점 ( 서산동, 죽동, 동명동, 대성동)
	※ 단 위 : ㎎/L(총대장균군. 분원성대장균군 ․ 대장균 : 불검출/100mL, 일반세균 : 100CFU/mL, 색도 : 도, 탁도 : NTU, 맛· 냄새, 수소이온농도 : 없음)

※ 수질검사결과는 목포시홈페이지(www.mokpo.go.kr)→ 산업경제→ 상하수도/환경→ 수질검사결과에 있습니다.

“수 질”에 관한 문의: 061- 270-4140

목     포     시